Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014 № 4905

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 10.09.2008 № 2900

«Об утверждении « Условий приема сточных

вод в централизованную систему

коммунальной канализации города Рубцовска»

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525, в целях обеспечения эффективного функционирования системы централизованной канализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 «Об утверждении Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения изложить в следующей редакции:

« 5. Порядок контроля состава и свойств сточных вод,

отводимых абонентами в систему канализации

Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (далее по тексту – ВКХ) осуществляет необходимый контроль за соблюдением абонентом условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска.

2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации, является соблюдение абонентами  установленных нормативов водоотведения по качеству, а также ВУП загрязняющих веществ.

3. Отбор проб для контроля состава и свойств сточных вод абонентов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000, контроль состава и свойств сточных вод производится в соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений и иными нормативными документами. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

4. Организация ВКХ осуществляет контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных колодцах (КНС), согласно схеме акта разграничения эксплуатационной ответственности.

5. Периодичность контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается организацией ВКХ,  но не может быть чаще 1 раза в месяц, за исключением  случая, указанного в пункте 8, и не реже одного раза в год.

6. В отношении абонента устанавливается периодичность  контроля состава и свойств сточных вод  1 раз в квартал  в случае, когда  в течение 6 месяцев  не был установлен сброс сточных вод с нарушением нормативов о составе и свойствах сточных вод.

7. Перечень контролируемых показателей определяет организация ВКХ в соответствии с особенностью производства.

8. Основанием для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

- возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

- обнаружение несоответствия нормативам  показателей состава и свойств сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

- получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов  и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

9. Контроль за составом и свойствами сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитическую лабораторию;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

10. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ на свою территорию представителям предприятия ВКХ в любое время суток для проведения отбора проб сточных вод, проведения технического обследования водохозяйственной деятельности, проверки работы локальных очистных сооружений, и канализационных сетей, включая предоставление необходимых документов, приборов, устройств.

11. Организация, осуществляющая водоотведение, обязана любым способом уведомить абонента о проведении отбора проб сточных вод не позднее, чем за 15 минут до начала процедуры отбора проб сточных вод. Отбор проб сточных вод осуществляется не ранее чем через 15 минут с момента подтверждения факта получения абонентом такого уведомления.

12. Отбор проб сточных вод осуществляется из контрольных канализационных колодцев (КНС), в присутствии абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут  после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без представителей  абонента, с отметкой  в акте «ответственный представитель абонента на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод  направляется  абоненту любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения акта абонентом.

13. Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осуществляется вне зон действия подпора со стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или падающей струи.

14. В случае обнаружения подпора в контрольном канализационном колодце, образовавшемся по причине ненадлежащего содержания эксплуатируемых абонентом канализационных сетей, при обнаружении запрещенного сброса сточных вод (глава 4 настоящего документа), а также при установлении факта разбавления сточных вод, сбрасываемых абонентом, представителем организации ВКХ оформляется соответствующий акт в 2-х экземплярах с отметкой вида нарушения, который подписывается  представителями организации ВКХ и абонентам.

При отказе абонента от подписания акта он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой представителя предприятия ВКХ «Представитель абонента от подписи отказался».

15. В случае невозможности отбора проб сточных вод из контрольных колодцев в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

16. Объем пробы сточных вод определяется организацией, осуществляющей водоотведение, исходя из количества, необходимого для проведения исследований.

17. Емкости с пробами, для анализов в лаборатории ВКХ, должны быть промаркированы организацией, осуществляющей водоотведение.

18. Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб сточных вод регистрируется в специальном журнале. Ответственность за подготовку посуды несет лаборатория.

19. Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.

20. В акте отбора проб должно быть указано:

- наименование пробы,  место отбора проб;

- дата и время начала отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- должность, фамилия и инициалы  ответственных  лиц организации ВКХ  и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории;

- время доставки проб в лабораторию.

21. На месте отбора проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, составляет в 2 экземплярах акт отбора проб сточных вод, (глава 3 настоящего документа) который подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, и абонентом.

22. При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб сточных вод абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа абонента от его подписания подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой "абонент от подписи отказался".

23. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения, указанные в аттестованных  методиках  выполнения измерений.

24. Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2-х часов при 200 С до 24-х часов при 40С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже – 150С и выше +300С. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие  хранение проб при температуре 2-50С.

25. Организация, осуществляющая водоотведение, и абонент при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.

26. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. При получении проб аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических измерений несет лаборатория.

27. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей   водоотведение, абонент вправе одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

28. При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет отбор резервной пробы.

29. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией, осуществляющей водоотведение, на месте отбора проб сточных вод. Составляется  третий экземпляр акта, который хранится  вместе с резервной пробой в организации, осуществляющей водоотведение, для разрешения возможных разногласий.

30. Параллельная и резервная пробы не могут быть использованы для определения содержания веществ (показателей), которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени (pH, растворенные газы), а также веществ, не смешивающихся с водой.

31. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения направляются абонентами в организацию, осуществляющую водоотведение, для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы (отличаются  не более чем на погрешность метода измерения по более чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.

32. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. При наличии такой возможности анализ резервной пробы осуществляется в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе параллельных проб сточных вод. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы.

33. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической лаборатории (организации), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя лаборатории (организации) с указанием:

- названия и юридического адреса лаборатории (организации);

- даты и времени доставки проб;

- наименования (кода) контролируемого объекта и номер акта отбора проб;

- перечня анализируемых показателей;

- результатов измеренных значений.

34. При оформлении протокола результатов анализа проб сточных вод лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.

35. Результаты анализов отобранных проб сточных вод являются документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения абонентом нормативов о составе и свойствах сточных вод, и организация ВКХ обязана в 2-х недельный срок после отбора проб, почтой либо другим способом представить абоненту протокол результатов анализа.

36. В случае срыва планового или внепланового контроля сточных вод по вине абонента выезд считается "холостым" и оплачивается абонентом согласно калькуляции организации ВКХ.»

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции:

«Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в систему канализации города Рубцовска

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных настоящими условиями и декларациями абонентов, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), отходы лечебно-профилактических учреждений.

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций,, химические реактивы и реагенты.

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства.

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.).

9. Биомасса пищевых, и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная.».

1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах,       сбрасываемых абонентами в систему канализации г.Рубцовска

| № | Показатели состава и свойств сточных вод | Допустимая концентрация мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Общие санитарные показатели вредности |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Биологическая потребность в кислороде (БПК-5) | 300 |
| 3 | Химическая потребность в кислороде (ХПК-2ч) | 500 |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |
| Токсикологический показатель вредности |  |  |
| 5 | Фосфаты (фосфор фосфатов ) | 8,5 2,8 |
| 6 | Азот аммонийный | 9,16 |
| 7 | Железо общее | 1,5 |
| 8 | Цинк | 0,1 |
| 9 | Медь | 0,06 |
| 10 | Хром (VI) | 0,003 |
| 11 | СПАВ (анионные) | 2,5 |
| Санитарно-токсикологический показатель вредности |  |  |
| 12 | Сульфаты (SO4 2-) | 100 |
| 13 | Хлориды (Cl -) | 300 |
| Рыбохозяйственный показатель вредности |  |  |
| 14 | Нефтепродукты | 2,0 |
| 15 | Фенолы | 0,02 |
| Органолептический показатель вредности |  |  |
| 16 | Жиры | 50 |
| 17 | Сульфиды | 1,5 |
| 18 | Температура | до 40 С0 |

1.4.  Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«  АКТ № _______

отбора проб сточных вод, отводимых в систему канализации

г.Рубцовск                                                             от «____»____________ 20    г.

Абонент _____________________________________________________

__________________________________________________________________

название, адрес

__________________________________________________________________

Код предприятия:___________________________________________________

Наименование пробы:          сточная вода

Место отбора  пробы________________________________________________

Номер (код) емкости:_______________________________________________

Сведения об отобранной пробе: консервированная, неконсервированная

Вид (характер) пробы: составная,  точечная (нужное подчеркнуть)

Особые отметки:___________________________________________________

Время отбора пробы (час, мин.):______________________________________

Цель отбора пробы:  контроль состава и свойств

Стандарт, устанавливающий общие требования к отбору: ГОСТ Р 51592-2000  «Вода. Общие требования к отбору проб»

Объем отобранной пробы _________дм3,   количество емкостей____________

Температура окружающей среды при отборе:____________________________

Температура сточных вод в пробе:_____________________________________

Термоконтейнер  для хранения проб:         имеется

Пробоотборник (материал):                        нержавеющая сталь

Перечень контролируемых показателей: согласно приложению № 4    к постановлению Администрации города Рубцовска от 10.09.2008   № 2900 «Об утверждении « Условий  приема сточных вод в центральную систему коммунальной канализации г. Рубцовска» с изменениями.

| Взвешенные вещества Водородный показатель БПК-5 ХПК-2ч Фосфат-ион | Азот аммонийный Сульфиды Сульфат-ион Хлориды | Железо общее Цинк-ион Хром (VI)-ион Медь-ион | Фенол АПАВ Нефтепродукты Жиры |
| --- | --- | --- | --- |

Отобранные пробы опечатаны (опломбированы) и направлены для анализа в центральную химико-бактериологическую  лабораторию МУП « Рубцовский водоканал»

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: ____________________________________ ____________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: ____________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| ____________________________________ ____________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | 2-ой экземпляр получил: подпись |

Вид транспорта:____________________________________________________

Марка, государственный номер

Опечатанные пробы получены и приняты к исполнению:________________

_________________________________________________________________

Должность, Ф. И. О., подпись работника лаборатории

Дата, время получения пробы работником лаборатории:_________________».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава Администрации

города Рубцовска							                В.В. Ларионов