## 10 Раздел ПД №12 ВОР к ЛСР-02-0
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | "Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №20 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
Наименование объекта капитального строительства |  | Система отопления
Ведомость объемов работ № |  | ВОР-02-01-03
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Проектная документация
Дата составления |  | 20.09.2025
Составил ФИО |  | Коряковцева Г.Н.
Составил должность |  | Сметчик
Проверил ФИО |  | Сысоев Д.Ю.
Проверил должность |  | Главный инженер проекта
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Тепловой узел
1 | Монтаж щита | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
2 | Шкаф автоматизации ША-06052/1-/230-H1/1/2/230/0.72, артикул BAST2310259400 | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
4 | Ридан 097U1115R — Термопреобразователь сопротивления наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, Ридан | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 11 | 3+5+1+2 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
6 | Шаровой стальной кран стандартнопроходной под сварку Ду 15, Ридан 065N0100GR JiP-R | шт | 3 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
7 | Ридан RJIP Premium 065N0110GR — Кран шаровой WW DN25 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | шт | 5 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
8 | Ридан 065B2388R VFG-2R DN15/Kvs 4.0 PN16 Клапан регулирующий универсальный | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
9 | Кран шаровой со спускником Aquasfera 007-7413, ДУ 15, PN 4 МПа, 1/2"ВР - 1/2"ВР - штуцер, 1012-01 полнопроходной латунный с рычагом | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
10 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 12 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
12 | Шаровой кран RJIP Standard WW Ду50 Ру16 с рукояткой, стандартный проход (065N9605R) | шт | 10 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
13 | Обратный клапан Ду50/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф РИДАН-ЗОД 082X4050R | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
14 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
15 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 10 | 5+5 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
16 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 10 | 5+5 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
17 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 12 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
18 | Трубка демпферная Ридан | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
19 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: свыше 45 до 57 мм | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
20 | Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 50 мм | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
21 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
22 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
23 | Фильтр ФСФ Dу50/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ФСФ, 082X4065R | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
24 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
25 | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C) | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
26 | Монтаж щита | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
27 | Шкаф учета с тепловычислителем тип 4, артикул BAST0806238344 ШУ 2-2-2 | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
29 | ПДТВХ - Преобразователь давления/0-16ар/4-20 мА/ для ТВ7-04М, артикул 187F0039R | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
30 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
31 | Электромагнитный расходомер Питерфлоу РС20-6-А-С (вкл. БП), артикул 187F4037PR | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
32 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
33 | КТС-Б-60 Pt100, термодатчики 2 шт, артикул 187F3403R | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
34 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
35 | Клапан регулирующий VFM-2R PN25, DN 15, Kvs 2,5 м³/ч, Ридан артикул 065B3055R | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
36 | Ридан 082G6011R — Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V, развиваемое усилие 1000Н, время перемещения штока 3,9 с/мм | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
37 | Клапан обратный резьбовой PN25, DN40, Ридан NRV-R 065B8328R | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
38 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
39 | Ридан 084Z8139R — Термопреобразователь сопротивления MBT 5250R, Pt1000, диапазон измерения -50...+200°С, длина погружной части 100 мм, присоединение G 1/2 | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
40 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
41 | Насос RWE 25-80S (G=1,79 м³/ч, H=3,25м) RWE 25-80S, артикул 015P1302 | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
42 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
43 | Гибкая антивибрационная вставка ZKV EPDM PN16, DN50, Ридан 082X9032R | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
44 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
45 | Ридан 017D002566R — Реле перепада давления RT262R, диапазон настройки 0,5..3,5 бар | шт | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
46 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 21 | (1+20) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
47 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
48 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
49 | Хомуты стальные | кг | 25 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / вручную | м2 | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / вручную | м2 | 8 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
52 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | м | 21 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
53 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 21 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
54 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0.25472 | 3,14*(0,048+0,04)*0,04*1+3,14*(0,057+0,04)*0,04*20 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
55 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм | м | 1.032 | 1*1,032 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
56 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм | м | 20.64 | 20*1,032 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
Раздел 2. Система отопления
57 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7 | шт | 42 | (8+34) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
58 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5 | шт | 8 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
59 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7 | шт | 34 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
60 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
61 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10 | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
62 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 10 до 13 | шт | 6 | (4+2) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
63 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11 | шт | 4 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
64 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12 | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
65 | Установка кранов воздушных | компл | 52 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
66 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | шт | 52 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
67 | Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 52 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
68 | Кран шаровой полнопроходной латунный DN20 BVR-FR, артикул 065B8204R | шт | 76 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
69 | Кран шаровой BVR-R 065В8307RG с внутренней резьбой диаметр 15мм | шт | 20 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
70 | Кран шаровой BVR-R 065В8308RG с внутренней резьбой диаметр 20мм | шт | 51 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
71 | Кран шаровой BVR-СR с внутренней резьбой 1/2" код 065B8300RG | шт | 31 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
72 | Установка воздухоотводчиков | шт | 20 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
73 | Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм | шт | 20 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
74 | Ручной муфтовый балансировочный клапан Ридан MVT-R 003Z4042R DN20 | шт | 20 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
75 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 37 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
76 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 37 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
77 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 325 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
78 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 325 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
79 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 52 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
80 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 52 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
81 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 26 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
82 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 26 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
83 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 44 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
84 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 44 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
85 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 82 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
86 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 82 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
87 | Хомуты стальные | кг | 0.217 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
88 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм | м | 414 | (37+325+52) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
89 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: свыше 25 до 40 мм | м | 70 | (26+44) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
90 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | м | 82 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
91 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 484 | (37+325+52+26+44) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
92 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 82 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / вручную | м2 | 59 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
94 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / вручную | м2 | 68 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
95 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 / вручную | м2 | 50 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | м2 | 182.1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
97 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88 | т | 0.028226 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
98 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 258 | (54+52+26+44+82) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
99 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм | м | 59.4 | 54*1,1 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
100 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 32 мм | м | 57.2 | 52*1,1 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
101 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 32 мм | м | 28.6 | 26*1,1 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
102 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 32 мм | м | 48.4 | 44*1,1 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
103 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм | м | 90.2 | 82*1,1 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
104 | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм | шт | 74 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
105 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 26 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
106 | Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм | шт | 3 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
107 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
108 | Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм | шт | 6 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
109 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
110 | Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм | шт | 13 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
111 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
112 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях | шт | 42 | (40+2) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
113 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.17472 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
114 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах | шт | 54 | (1+33+1+2+6+8+3) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
115 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.16848 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
металлическая опора для трубопроводов - 34шт
116 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.080342 | (2,332+0,031)/1000*34 | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
117 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.080342 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
118 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | м2 | 0.782 | (0,1*0,23*34) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
119 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0.032844 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
Раздел 3. Демонтажные работы
120 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 52 | (8+34+4+4+2) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
121 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | м | 484 | (37+325+52+26+44) | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
122 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | м | 82 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1
123 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | шт | 2 |  | 57-25-ИОС4 | 57-25-ИОС4 | 1