## Ленина 68 - Расчет цены констру
Смета контракта (проект)
Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения, систем отопления многоквартирного дома № 20 по пр-ту Ленина в городе Рубцовске
(наименование объекта)
№пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена
|  |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Система электроснабжения | [5 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения
1 | Щитовая продукция | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-01 Поз.: 1-30
| ВРУ | [6 empty] | ВРУ
1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 11775.43 | 11775.43
1.2 | Корпус металлический сборный ВРУ 2000*450*450мм IP31 | шт | 1 | 34290.17 | 34290.17
1.3 | Панель боковая ВРУ 2000.ХХХ.450 IP31 (2шт/компл) | упак | 1 | 10808.42 | 10808.42
1.4 | Кронштейн 45 для DIN-рейки | упак | 10 | 545.34 | 5453.4
1.5 | Кронштейн для шин N/PE | упак | 2 | 757.59 | 1515.18
1.6 | Панель монтажная 1850*412 | шт | 1 | 7599.51 | 7599.51
1.7 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм | 100 шт | 0.1 | 6147 | 614.7
1.8 | Шина медная ШМТ 4х40 длина 450мм | шт | 5 | 363.84 | 1819.2
1.9 | Изолятор ступенчатый ИСв4-40 (М10) силовой с болтом | шт | 2 | 716.55 | 1433.1
1.10 | Изолятор тяговый полимерный, номинальное напряжение 10 кВ, шпилька М10, длина опорной части 160 мм, размеры 198х34х25 мм / Изолятор SM40 (М8) силовой с болтом | шт | 2 | 340.76 | 681.52
1.11 | Прибор или аппарат / Монтаж выключателей в щит | шт | 18 | 1263.7706 | 22747.87
1.12 | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А | шт | 1 | 10004.06 | 10004.06
1.13 | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 63А | шт | 3 | 10461.73 | 31385.19
1.14 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 6 кА, характеристика B | шт | 1 | 870.78 | 870.78
1.15 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 1 | 139.64 | 139.64
1.16 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 8 | 304.19 | 2433.52
1.17 | Контактор модульный КМ-20-20МР | шт | 4 | 1881.22 | 7524.88
1.18 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 2 | 911.74 | 1823.48
1.19 | Электросчетчик Меркурий 234 ART2-02 (D)PОR 5-100А 3*230/400В кл.т.1 двухтарифный | шт | 2 | 12443.18 | 24886.36
1.20 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1 | 2008.39 | 2008.39
1.21 | Реле времени астрономическое PCZ-525-1 | шт | 1 | 3891.47 | 3891.47
| Щит квартирный | [6 empty] | Щит квартирный
1.22 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм / Монтаж щита | шт | 12 | 3185.9 | 38230.8
1.23 | Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 480х320х165 мм | шт | 12 | 2591.83 | 31101.96
1.24 | Прибор или аппарат / Монтаж выключателей в щит | шт | 24 | 1263.7704 | 30330.49
1.25 | Выключатель нагрузки ВН-32-1Р/63А | шт | 12 | 260 | 3120
1.26 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика B | шт | 12 | 225.24 | 2702.88
1.27 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 12 | 397.99 | 4775.88
1.28 | Счетчик Меркурий 201.8 однофазный, однотарифный 230В, 5-80А | шт | 12 | 1480.41 | 17764.92
1.29 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм / Монтаж щита | шт | 4 | 3185.9025 | 12743.61
1.30 | Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 250х300х150 УХЛ3 IP31 | шт | 4 | 3402.7 | 13610.8
| Итого по позиции | 338087.61 | [6 empty] | 338087,61
2 | Светотехническая аппаратура | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-01 Поз.: 31, 32
2.1 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | 100 шт | 0.12 | 28810.1667 | 3457.22
2.2 | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт / Светильник светодиодный ДПО 2002 | шт | 12 | 654.27 | 7851.24
| Итого по позиции | 11308.46 | [6 empty] | 11308,46
3 | Кабельная продукция и кабеленесущие системы | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-01 Поз.: 33-60
3.1 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.45 | 19556.4 | 8800.38
3.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0459 | 71806.3181 | 3295.91
3.3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 / Затягивание кабеля в проложенные трубы , суммарное сечение до 6мм2 | 100 м | 0.85 | 6561 | 5576.85
3.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0867 | 71806.3437 | 6225.61
3.5 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.6 | 1365.4667 | 819.28
3.6 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0612 | 71806.3725 | 4394.55
3.7 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.4 | 2615.375 | 1046.15
3.8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0408 | 348287.5 | 14210.13
3.9 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.2 | 12148.65 | 2429.73
3.10 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0051 | 559345.098 | 2852.66
3.11 | Провод силовой установочный ПуГВнг(А)-LS 1*50-0,66 | шт | 15.3 | 608.9399 | 9316.78
3.12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 | 100 м | 0.85 | 27649.1176 | 23501.75
3.13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0867 | 251823.9908 | 21833.14
3.14 | Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 50 мм2 | 10 шт | 1 | 5052.91 | 5052.91
3.15 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.36 | 20915.9722 | 7529.75
3.16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.3 | 33625.3667 | 10087.61
3.17 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм | м | 30.6 | 77.45 | 2369.97
3.18 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм | 100 шт | 1 | 600.46 | 600.46
3.19 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2 | 19381.77 | 38763.54
3.20 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм | 100 м | 1.2 | 8442.4333 | 10130.92
3.21 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм | 100 м | 0.8 | 17422.325 | 13937.86
3.22 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | 10 шт | 15 | 826.4 | 12396
3.23 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм / по чердаку | 100 м | 0.85 | 33045.5882 | 28088.75
3.24 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 87.55 | 102.94 | 9012.4
3.25 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.65 | 50486.5385 | 32816.25
3.26 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 66.95 | 281.25 | 18829.69
3.27 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.45 | 7771.3778 | 3497.12
3.28 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 20 | 569.15 | 11383
| Итого по позиции | 308799.15 | [6 empty] | 308799,15
4 | Заземление молниезащита | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-01 Поз.: 61-66
4.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.04 | 136292.75 | 5451.71
4.2 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.3 | 24015.5333 | 7204.66
4.3 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм / Пруток-катанка стальной горячеоцинкованный диам.10мм | т | 0.01851 | 85001.0805 | 1573.37
4.4 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0.3 | 14440.6333 | 4332.19
4.5 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.03393 | 55570.5865 | 1885.51
4.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.04 | 75091.5 | 3003.66
| Итого по позиции | 23451.1 | [6 empty] | 23451,1
5 | Демонтажные работы | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-01 Поз.: 67-71
5.1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.04 | 8914.7788 | 9271.37
5.2 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.15 | 5869.5333 | 880.43
5.3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм / Демонтаж щитков | шт | 31 | 898.6274 | 27857.45
| Вывоз мусора | [6 empty] | Вывоз мусора
5.4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.04548 | 79.3755 | 3.61
5.5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0.04548 | 209.5427 | 9.53
| Итого по позиции | 38022.39 | [6 empty] | 38022,39
| Итого по разделу 1 Система электроснабжения |  |  |  | 719668.71 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Система электроснабжения
Раздел 2. Система водоснабжения | [5 empty] | Раздел 2. Система водоснабжения
6 | Водомерный узел В1 | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 1-25
6.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.02 | 17738.5 | 354.77
6.2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 2.05 | 227.8488 | 467.09
6.3 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 1 | 396.44 | 396.44
6.4 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм / Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 32 (VT.214.N.07) | шт | 1 | 2736.02 | 2736.02
6.5 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм | шт | 1 | 35.25 | 35.25
6.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 2 | 180.77 | 361.54
6.7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 0.05 | 8801.2 | 440.06
6.8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.02 | 18670.5 | 373.41
6.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 2.05 | 88.3707 | 181.16
6.10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 | 19438.5 | 388.77
6.11 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 2.05 | 53.161 | 108.98
6.12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 2 | 174.91 | 349.82
6.13 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм / Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 20 (VT.214.N.05) | шт | 2 | 1178.63 | 2357.26
6.14 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм / Шаровой кран латунный 1/2" ВР-ВР, ручка, с дренажем и воздухоотводчиком, MVI BV.630.04. | шт | 1 | 1252.4 | 1252.4
6.15 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм / Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 25 (VT.214.N.06) | шт | 2 | 1698.56 | 3397.12
6.16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 | 67.61 | 67.61
6.17 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.08 | 2349.875 | 187.99
6.18 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0.1 | 11083.4 | 1108.34
6.19 | Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, со сливным краном, номинальный диаметр 20 мм / Промывной самоочищающийся фильтр VALTEC 3/4 VT.389.N.05 | шт | 1 | 3960.58 | 3960.58
6.20 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | 583.69 | 583.69
6.21 | Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 1 | 3845.13 | 3845.13
6.22 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 | 320.79 | 320.79
6.23 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 | 617.99 | 617.99
6.24 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 | 1437.24 | 1437.24
6.25 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.019 | 161506.3158 | 3068.62
| Итого по позиции | 28398.07 | [6 empty] | 28398,07
7 | Водомерный узел Т3 | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 26-50
7.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.02 | 17738.5 | 354.77
7.2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 2.05 | 227.8488 | 467.09
7.3 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4" | шт | 1 | 396.44 | 396.44
7.4 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм / Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 32 (VT.214.N.07) | шт | 1 | 2736.02 | 2736.02
7.5 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм | шт | 2 | 35.25 | 70.5
7.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | 2 | 180.77 | 361.54
7.7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 0.06 | 8801.5 | 528.09
7.8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.02 | 18670.5 | 373.41
7.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 2.05 | 88.3707 | 181.16
7.10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 | 19438.5 | 388.77
7.11 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 2.05 | 53.161 | 108.98
7.12 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 2 | 174.91 | 349.82
7.13 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм / Полнопроходной шаровой кран Valtec BASE Ду 20 (VT.214.N.05) | шт | 2 | 1178.63 | 2357.26
7.14 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм / Шаровой кран латунный 1/2" ВР-ВР, ручка, с дренажем и воздухоотводчиком, MVI BV.630.04. | шт | 1 | 1252.4 | 1252.4
7.15 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм / Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 25 (VT.214.N.06) | шт | 2 | 1698.56 | 3397.12
7.16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 | 67.61 | 67.61
7.17 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.08 | 2349.875 | 187.99
7.18 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0.1 | 11083.4 | 1108.34
7.19 | Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, со сливным краном, номинальный диаметр 20 мм / Промывной самоочищающийся фильтр VALTEC 3/4 VT.389.N.05 | шт | 1 | 3960.58 | 3960.58
7.20 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | 583.69 | 583.69
7.21 | Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 1 | 3845.13 | 3845.13
7.22 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 | 320.79 | 320.79
7.23 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 | 617.99 | 617.99
7.24 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 | 1437.24 | 1437.24
7.25 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.019 | 161506.3158 | 3068.62
| Итого по позиции | 28521.35 | [6 empty] | 28521,35
8 | Внутренние сети водопровода В1 | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 51-87
8.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.04 | 17737.75 | 709.51
8.2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 4.1 | 227.8512 | 934.19
8.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 1 | 39.78 | 39.78
8.4 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 1 | 19.9 | 19.9
8.5 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм | шт | 1 | 19.3 | 19.3
8.6 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 2 | 29.42 | 58.84
8.7 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 4 | 91.61 | 366.44
8.8 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 0.05 | 5121.8 | 256.09
8.9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.107 | 18109.2523 | 1937.69
8.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 10.9675 | 143.8103 | 1577.24
8.11 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм | шт | 2 | 26.03 | 52.06
8.12 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 1 | 19.15 | 19.15
8.13 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 6 | 16.17 | 97.02
8.14 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | 277.72 | 277.72
8.15 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм | шт | 11 | 82.46 | 907.06
8.16 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.1 | 4247.5 | 424.75
8.17 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.663 | 18670.2715 | 12378.39
8.18 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 67.9575 | 88.3699 | 6005.4
8.19 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 2 | 11.27 | 22.54
8.20 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 13 | 16.81 | 218.53
8.21 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 34 | 9.23 | 313.82
8.22 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 7 | 185.71 | 1299.97
8.23 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 85 | 74.87 | 6363.95
8.24 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.56 | 4247.375 | 2378.53
8.25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08 | 19437.125 | 1554.97
8.26 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 8.2 | 53.1598 | 435.91
8.27 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 14 | 67.61 | 946.54
8.28 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм / Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 15 (VT.218.N.04) | шт | 14 | 793.06 | 11102.84
8.29 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 12 | 70.01 | 840.12
8.30 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.28 | 2349.8214 | 657.95
8.31 | Установка воздухоотводчиков | шт | 6 | 2416.7017 | 14500.21
8.32 | Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм | шт | 6 | 877.39 | 5264.34
8.33 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | шт | 6 | 370.9 | 2225.4
8.34 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 8.2 | 4636.4866 | 38019.19
8.35 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.044 | 5265.2273 | 231.67
8.36 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.121 | 4356.7769 | 527.17
8.37 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.737 | 3640.1357 | 2682.78
| Итого по позиции | 115666.96 | [6 empty] | 115666,96
9 | Внутренние сети водопровода Т3 (по подвалу) | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 88-124
9.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0.04 | 17737.75 | 709.51
9.2 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 4.1 | 227.8512 | 934.19
9.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм | шт | 1 | 39.78 | 39.78
9.4 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 1 | 19.9 | 19.9
9.5 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм | шт | 1 | 19.3 | 19.3
9.6 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 2 | 29.42 | 58.84
9.7 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 4 | 91.61 | 366.44
9.8 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 0.05 | 5121.8 | 256.09
9.9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.107 | 18109.2523 | 1937.69
9.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 10.9675 | 143.8103 | 1577.24
9.11 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм | шт | 2 | 26.03 | 52.06
9.12 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 1 | 19.15 | 19.15
9.13 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 6 | 16.17 | 97.02
9.14 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | 277.72 | 277.72
9.15 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм | шт | 11 | 82.46 | 907.06
9.16 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.1 | 4247.5 | 424.75
9.17 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.663 | 18670.2715 | 12378.39
9.18 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 67.9575 | 88.3699 | 6005.4
9.19 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 2 | 11.27 | 22.54
9.20 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 13 | 16.81 | 218.53
9.21 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 34 | 9.23 | 313.82
9.22 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 7 | 185.71 | 1299.97
9.23 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 85 | 74.87 | 6363.95
9.24 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.56 | 4247.375 | 2378.53
9.25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08 | 19437.125 | 1554.97
9.26 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 8.2 | 53.1598 | 435.91
9.27 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 14 | 67.61 | 946.54
9.28 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм / Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом Valtec BASE Ду 15 (VT.218.N.04) | шт | 14 | 793.06 | 11102.84
9.29 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 12 | 70.01 | 840.12
9.30 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.28 | 2349.8214 | 657.95
9.31 | Установка воздухоотводчиков | шт | 6 | 2416.7017 | 14500.21
9.32 | Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм | шт | 6 | 877.39 | 5264.34
9.33 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | шт | 6 | 370.9 | 2225.4
9.34 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 8.2 | 4636.4866 | 38019.19
9.35 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.044 | 5265.2273 | 231.67
9.36 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.121 | 4356.7769 | 527.17
9.37 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.737 | 3640.1357 | 2682.78
| Итого по позиции | 115666.96 | [6 empty] | 115666,96
10 | Восстановительные работы при прокладке инженерных коммуникаций (лист 1) | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 125-131
10.1 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | 100 м2 | 0.4 | 44888.2 | 17955.28
10.2 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 1.68 | 12640 | 21235.2
10.3 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0.4 | 15674.625 | 6269.85
10.4 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм | 1000 м2 | 0.0408 | 91229.1667 | 3722.15
10.5 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.722 | 68201.108 | 49241.2
10.6 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 | м2 | 73.644 | 1136.77 | 83716.29
10.7 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 36.1 | 426.9601 | 15413.26
| Итого по позиции | 197553.23 | [6 empty] | 197553,23
11 | Демонтажные работы | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-02 Поз.: 132-140
11.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм / Демонтаж трубопровода ПП диам.20мм | 100 м | 0.1 | 11234.8 | 1123.48
11.2 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм / Демонтаж трубопровода ПП диам.32мм | 100 м | 0.8 | 10533.6 | 8426.88
11.3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.5 | 40178.56 | 20089.28
11.4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | 100 м | 0.2 | 66963.35 | 13392.67
11.5 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | 100 шт | 0.02 | 181100 | 3622
| демонтажные работы при прокладке инженерных коммуникаций (лист 1) | [6 empty] | демонтажные работы при прокладке инженерных коммуникаций (лист 1)
11.6 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.722 | 15921.9945 | 11495.68
11.7 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0.4 | 24061.925 | 9624.77
| Вывоз мусора | [6 empty] | Вывоз мусора
11.8 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.4053 | 1097.0216 | 2638.71
11.9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2.4053 | 209.5504 | 504.04
| Итого по позиции | 70917.51 | [6 empty] | 70917,51
| Итого по разделу 2 Система водоснабжения |  |  |  | 556724.08 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Система водоснабжения
Раздел 3. Система отопления | [5 empty] | Раздел 3. Система отопления
12 | Тепловой узел | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-03 Поз.: 1-56
12.1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 | 9089.4 | 9089.4
12.2 | Шкаф автоматизации ША-06052/1-/230-H1/1/2/230/0.72, артикул BAST2310259400 | шт | 1 | 214563.81 | 214563.81
12.3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | 911.74 | 911.74
12.4 | Ридан 097U1115R — Термопреобразователь сопротивления наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, Ридан | шт | 1 | 5308.14 | 5308.14
12.5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 11 | 3147.5227 | 34622.75
12.6 | Шаровой стальной кран стандартнопроходной под сварку Ду 15, Ридан 065N0100GR JiP-R | шт | 3 | 5520.75 | 16562.25
12.7 | Ридан RJIP Premium 065N0110GR — Кран шаровой WW DN25 PN40 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | шт | 5 | 6087.7 | 30438.5
12.8 | Ридан 065B2388R VFG-2R DN15/Kvs 4.0 PN16 Клапан регулирующий универсальный | шт | 1 | 98575.99 | 98575.99
12.9 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм / Кран шаровой со спускником Aquasfera 007-7413, ДУ 15, PN 4 МПа, 1/2"ВР - 1/2"ВР - штуцер, 1012-01 полнопроходной латунный с рычагом | шт | 2 | 1252.4 | 2504.8
12.10 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 184.67 | 369.34
12.11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 12 | 3190.5142 | 38286.17
12.12 | Шаровой кран RJIP Standard WW Ду50 Ру16 с рукояткой, стандартный проход (065N9605R) | шт | 10 | 7861.45 | 78614.5
12.13 | Обратный клапан Ду50/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф РИДАН-ЗОД 082X4050R | шт | 2 | 5061.5 | 10123
12.14 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 | 450.09 | 1800.36
12.15 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 10 | 478.509 | 4785.09
12.16 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 10 | 617.99 | 6179.9
12.17 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 12 | 1437.24 | 17246.88
12.18 | Устройство давления отборное для установки манометра, измеряющего давление пара/газа/жидкости при давлении 1,6 МПа и температуре рабочей среды от 0 до 225 °C / Трубка демпферная Ридан | шт | 2 | 637.72 | 1275.44
12.19 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: свыше 45 до 57 мм | шт | 1 | 5924.51 | 5924.51
12.20 | Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 50 мм | шт | 1 | 9389.16 | 9389.16
12.21 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 | 450.09 | 1800.36
12.22 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 шт | 0.2 | 20203.2 | 4040.64
12.23 | Фильтр ФСФ Dу50/Py16/Tmax200 чугун ф/ф ФСФ, 082X4065R | шт | 2 | 8817.05 | 17634.1
12.24 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2 | 649.085 | 1298.17
12.25 | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C) | шт | 2 | 1274.88 | 2549.76
12.26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 4749.55 | 4749.55
12.27 | Шкаф учета с тепловычислителем тип 4, артикул BAST0806238344 ШУ 2-2-2 | шт | 1 | 195294.48 | 195294.48
12.28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 | 1800.605 | 3601.21
12.29 | ПДТВХ - Преобразователь давления/0-16ар/4-20 мА/ для ТВ7-04М, артикул 187F0039R | шт | 2 | 9649.65 | 19299.3
12.30 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм | шт | 2 | 1619.825 | 3239.65
12.31 | Электромагнитный расходомер Питерфлоу РС20-6-А-С (вкл. БП), артикул 187F4037PR | шт | 2 | 45189.12 | 90378.24
12.32 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 | 911.72 | 1823.44
12.33 | КТС-Б-60 Pt100, термодатчики 2 шт, артикул 187F3403R | шт | 1 | 8134.48 | 8134.48
12.34 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 1 | 7511.03 | 7511.03
12.35 | Клапан регулирующий VFM-2R PN25, DN 15, Kvs 2,5 м³/ч, Ридан артикул 065B3055R | шт | 1 | 49389.17 | 49389.17
12.36 | Ридан 082G6011R — Привод электрический с трехпозиционным управлением ARV-1000R-220, AC220V, развиваемое усилие 1000Н, время перемещения штока 3,9 с/мм | шт | 1 | 80541.42 | 80541.42
12.37 | Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм / Клапан обратный резьбовой PN25, DN40, Ридан NRV-R 065B8328R | шт | 1 | 4699.38 | 4699.38
12.38 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 | 1800.605 | 3601.21
12.39 | Ридан 084Z8139R — Термопреобразователь сопротивления MBT 5250R, Pt1000, диапазон измерения -50...+200°С, длина погружной части 100 мм, присоединение G 1/2 | шт | 2 | 9668.83 | 19337.66
12.40 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 | 26966.125 | 53932.25
12.41 | Насос RWE 25-80S (G=1,79 м³/ч, H=3,25м) RWE 25-80S, артикул 015P1302 | шт | 2 | 36324.51 | 72649.02
12.42 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм | 10 шт | 0.4 | 22913.475 | 9165.39
12.43 | Гибкая антивибрационная вставка ZKV EPDM PN16, DN50, Ридан 082X9032R | шт | 4 | 12185.6 | 48742.4
12.44 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1 | 3004.14 | 3004.14
12.45 | Ридан 017D002566R — Реле перепада давления RT262R, диапазон настройки 0,5..3,5 бар | шт | 1 | 16197.02 | 16197.02
12.46 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.21 | 121298.5238 | 25472.69
12.47 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1 | 199.11 | 199.11
12.48 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 288.71 | 5774.2
12.49 | Хомуты стальные | кг | 25 | 72.62 | 1815.5
12.50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / вручную | 100 м2 | 0.04 | 12440.25 | 497.61
12.51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / вручную | 100 м2 | 0.08 | 6655.625 | 532.45
12.52 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 2.1 | 1136.8429 | 2387.37
12.53 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.21 | 12716.2857 | 2670.42
12.54 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0.25472 | 37378.5318 | 9520.94
12.55 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм | м | 1.032 | 473.469 | 488.62
12.56 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм | м | 20.64 | 493.3498 | 10182.74
| Итого по позиции | 1368726.85 | [6 empty] | 1368726,85
13 | Система отопления | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-03 Поз.: 57-119
13.1 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7 | 100 шт | 0.42 | 126161.2381 | 52987.72
13.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5 | шт | 8 | 5318.27 | 42546.16
13.3 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7 | шт | 34 | 7445.58 | 253149.72
13.4 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | 100 шт | 0.04 | 159792.25 | 6391.69
13.5 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10 | шт | 4 | 10636.55 | 42546.2
13.6 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 10 до 13 | 100 шт | 0.06 | 171749.6667 | 10304.98
13.7 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11 | шт | 4 | 11700.21 | 46800.84
13.8 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12 | шт | 2 | 12763.85 | 25527.7
13.9 | Установка кранов воздушных | компл | 52 | 221.4273 | 11514.22
13.10 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.52 | 117917.3654 | 61317.03
13.11 | Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 52 | 3223.79 | 167637.08
13.12 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм / Кран шаровой полнопроходной латунный DN20 BVR-FR, артикул 065B8204R | шт | 76 | 1178.63 | 89575.88
13.13 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм / Кран шаровой BVR-R 065В8307RG с внутренней резьбой диаметр 15мм | шт | 20 | 793.06 | 15861.2
13.14 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм / Кран шаровой BVR-R 065В8308RG с внутренней резьбой диаметр 20мм | шт | 51 | 1178.63 | 60110.13
13.15 | Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм / Кран шаровой BVR-СR с внутренней резьбой 1/2" код 065B8300RG | шт | 31 | 1272.44 | 39445.64
13.16 | Установка воздухоотводчиков | шт | 20 | 2416.695 | 48333.9
13.17 | Воздухоотводчик автоматический Ду=15мм | шт | 20 | 877.39 | 17547.8
13.18 | Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм / Ручной муфтовый балансировочный клапан Ридан MVT-R 003Z4042R DN20 | шт | 20 | 4886.11 | 97722.2
13.19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0.37 | 42815.1081 | 15841.59
13.20 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 37 | 80.89 | 2992.93
13.21 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 3.25 | 42820.0523 | 139165.17
13.22 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 325 | 102.94 | 33455.5
13.23 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0.52 | 42826.5769 | 22269.82
13.24 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 52 | 141.59 | 7362.68
13.25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.26 | 42838.0769 | 11137.9
13.26 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 26 | 183.06 | 4759.56
13.27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0.44 | 42854.4773 | 18855.97
13.28 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 44 | 221.23 | 9734.12
13.29 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.82 | 81000.9268 | 66420.76
13.30 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 82 | 288.71 | 23674.22
13.31 | Хомуты стальные | кг | 0.217 | 72.6267 | 15.76
13.32 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм | 10 м | 41.4 | 778.5029 | 32230.02
13.33 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: свыше 25 до 40 мм | 10 м | 7 | 1078.0929 | 7546.65
13.34 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м | 8.2 | 784.4463 | 6432.46
13.35 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 4.84 | 8490.2149 | 41092.64
13.36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.82 | 8562.2317 | 7021.03
13.37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / вручную | 100 м2 | 0.59 | 8656.9492 | 5107.6
13.38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой / вручную | 100 м2 | 0.68 | 4876.9265 | 3316.31
13.39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 / вручную | 100 м2 | 0.5 | 3654.06 | 1827.03
13.40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 1.821 | 49407.5837 | 89971.21
13.41 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88 | т | 0.028226 | 328849.7989 | 9281.95
13.42 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 25.8 | 4636.4849 | 119621.31
13.43 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм | м | 59.4 | 1372.5401 | 81528.88
13.44 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 32 мм | м | 57.2 | 1520.86 | 86993.19
13.45 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 42 мм, толщина 32 мм | м | 28.6 | 1666.75 | 47669.05
13.46 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 48 мм, толщина 32 мм | м | 48.4 | 1968.2099 | 95261.36
13.47 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм | м | 90.2 | 2449.6 | 220953.92
13.48 | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм | 100 шт | 0.74 | 3610.6757 | 2671.9
13.49 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 26 | 221.23 | 5751.98
13.50 | Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм | 100 шт | 0.03 | 4269 | 128.07
13.51 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 288.71 | 288.71
13.52 | Изготовление стальных гильз диаметром: 65 мм | 100 шт | 0.06 | 5212.3333 | 312.74
13.53 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3 | 299.7 | 899.1
13.54 | Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм | 100 шт | 0.13 | 5782.6923 | 751.75
13.55 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 | 454.31 | 1362.93
13.56 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях | 100 шт | 0.42 | 155316.4048 | 65232.89
13.57 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.17472 | 7654.4185 | 1337.38
13.58 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах | 100 шт | 0.54 | 117977.8889 | 63708.06
13.59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.16848 | 7654.4397 | 1289.62
| металлическая опора для трубопроводов - 34шт | [6 empty] | металлическая опора для трубопроводов - 34шт
13.60 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.080342 | 89981.9522 | 7229.33
13.61 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.080342 | 161506.5595 | 12975.76
13.62 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | 100 м2 | 0.00782 | 44888.7468 | 351.03
13.63 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0.032844 | 14664.779 | 481.65
| Итого по позиции | 2465633.58 | [6 empty] | 2465633,58
14 | Демонтажные работы | [5 empty] | ЛС ЛС-02-01-03 Поз.: 120-123
14.1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.52 | 152127.8654 | 79106.49
14.2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 4.84 | 64001.8492 | 309768.95
14.3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 0.82 | 96097.0244 | 78799.56
14.4 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт | 0.02 | 41354.5 | 827.09
| Итого по позиции | 468502.09 | [6 empty] | 468502,09
| Итого по разделу 3 Система отопления |  |  |  | 4302862.52 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Система отопления
| Итого по смете |  |  |  | 5579255.31 | [5 empty] | Итого по смете
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  | 111585.1
| Итого по смете |  |  |  | 5690840.41
| Индекс-дефлятор |  |  |  | 1,0504*1,0068
| Итого |  |  |  | 6018306.84
| НДС 22% |  |  |  | 1324027.5048
| Итого с НДС |  |  |  | 7342334.3448
| С учетом доведенных лимитов |  |  |  | 7215115.68